## Rechnen (hidden)
Spannungshub zwischen Hausanschlusskasten und Spannungsüberwachung
Nur Für Anlagen mit cos = 1
Nennspannung |  |  |  | 230 | V
Maximale erhöhung am HAK |  |  |  | 10 | % | [11 empty] | Aluminium | 32.52
Maximale Spannung am HAK |  |  |  | 253 | V | [11 empty] | Kupfer | 55.25
Summe Leistung |  |  |  | 0
Dreiphasige Leitungen (vom Hausanschluss über den Zählerplatz bis zur Verteilung bei den Wechselrichtern)
Widerstand eines Außeleiters |  |  |  | 0 | Ohm
Strom im Außenleiter
|  | I | = | P | / | U | Pv |  |  |  |  | X | Y
| L1 | 0 |  | 0 |  | 253 | 0 |  |  | 0 | ° | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| L2 | 0 |  | 0 |  | 253 | 0 |  |  | -120 | ° | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| L3 | 0 |  | 0 |  | 253 | 0 |  |  | -240 | ° | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| N | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ° | 0 | 0
|  | Schieflast |  | 0 |  |  | 0
Spannungsänderung an den Außenleitern
|  | dU |  | R (Lx) | X | I (Lx) | ° | U - N | UHAK | U N1 | U N2 | °N - °L | cos | sin | ° neu
| L1 | 253 |  | 0 |  | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| L2 | 253 |  | 0 |  | 0 | -120 | 253 | 253 | 0 | 0 | 120 | -0.5 | 0.86603 | -120
| L3 | 253 |  | 0 |  | 0 | -240 | 253 | 253 | 0 | 0 | 240 | -0.5 | -0.86603 | -240
| N | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dreiphasige Leitungen (von der Verteilung bis zu den Wechselrichtern)
Widerstand eines Außeleiters |  |  |  | 0
|  | I | = | P | / | U | Pv |  |  |  |  | X | Y
| L1 | 0 |  | 0 |  | 253 | 0 |  |  | 0 | ° | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| L2 | 0 |  | 0 |  | 253 | 0 |  |  | -120 | ° | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| L3 | 0 |  | 0 |  | 253 | 0 |  |  | -240 | ° | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| N | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | ° | 0 | 0
0
Spannungsänderung an den Außenleitern
|  | dU |  | R (Lx) | X | I (Lx) | ° | U - N | U Teil_1 | U N1 | U N2 | °N - °L | cos | sin
| L1 | 253 |  | 0 |  | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| L2 | 253 |  | 0 |  | 0 | -120 | 253 | 253 | 0 | 0 | 120 | -0.5 | 0.86603
| L3 | 253 |  | 0 |  | 0 | -240 | 253 | 253 | 0 | 0 | 240 | -0.5 | -0.86603
| N | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Zweiphasigen Leitungen (von der dreiphaisgen Verteilung zu den Wechselrichtern)
L1
Widerstand beider Null und Außenleiter L1 |  |  |  | 0
|  | I | = | P | / | U
|  | 0 |  | 0 |  | 253
|  | dU |  | R (Lx) | X | I (Lx)
110% | L1 | 253 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
L2
Widerstand beider Null und Außenleiter L2 |  |  |  | 0
|  | I | = | P | / | U
|  | 0 |  | 0 |  | 253
|  | dU |  | R (Lx) | X | I (Lx)
110% | L1 | 253 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
L3
Widerstand beider Null und Außenleiter L3 |  |  |  | 0
|  | I | = | P | / | U
|  | 0 |  | 0 |  | 253
|  | dU |  | R (Lx) | X | I (Lx)
110% | L1 | 253 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
PV= | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Prüfung |  | 0

## Formular
1.5
Eingabeformular zur Berechnung der Spannungserhöhung | [13 empty] | Aluminium | 2.5
im Kundennetz für EEG Anlagen < 30 kW ohne übergeordneten Schutz | [13 empty] | Kupfer | 4
6
10
Die Ergebnisse befinden sich in den grünen Feldern. Nur die gelben Felder können geändert werden.
16
dreiphasige Leitungen |  |  |  |  | U | 253 | V | [7 empty] | 25
[10 empty] | HAK |  |  |  |  | 35
| Länge 1 | m | 4 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm | [5 empty] | 50
| Länge 2 | m | 10 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  |  | Länge 1 |  |  | 70
| Länge 3 | m | 10 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  |  | Länge 2 |  |  | 95
| Länge 4 | m | 10 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  |  | Länge ... |  |  | 120
| Länge 5 | m | 10 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm | [5 empty] | 150
| Länge 6 | m | 10 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm | [5 empty] | 185
| Länge 7 | m | 10 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm | Zählerplatz |  |  |  |  | 240
| Länge 8 | m | 10 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm
| Länge 9 | m | 10 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm
| Länge 10 | m | 10 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm
Summe Wirkwiderstand je Leiter in Ohm | [7 empty] | 0 | Ohm |  |  | Länge ...
|  |  | einphasig | [8 empty] | Länge 9
P max Wechselrichter |  | L1 |  |  | 110.5% | dreiphasig | [5 empty] | Länge 10
|  | L2 |  |  | 110.5% |  | 110.5% | Wechselr. |  | Verteilung
|  | L3 |  |  | 110.5%
[5 empty] | L1 | 253 | V
[5 empty] | L2 | 253 | V
[5 empty] | L3 | 253 | V
Länge 11
| Länge 11 | m | 4 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  |  | Länge 12
| Länge 12 | m | 4 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  |  | Länge ...
| Länge 13 | m | 4 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm
| Länge 14 | m | 4 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm
| Länge 15 | m | 4 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm
Summe Wirkwiderstand je Leiter in Ohm | [7 empty] | 0 | Ohm
|  |  | einphasig | [8 empty] | Länge 15
|  | L1 |  |  | 110.5% | dreiphasig
P max Wechselrichter |  | L2 |  |  | 110.5% |  | 110.5% | Wechselr. |  | Verteilung
|  | L3 |  |  | 110.5% |  |  |  |  | L1 L2 L3
[5 empty] | L1 | 253 | V
[5 empty] | L2 | 253 | V
[5 empty] | L3 | 253 | V
Einphasiger Wechselrichter an L1 | [8 empty] | L1 |  | L1 gegen Null
| Länge 16.1 | m | 1.5 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  | Länge 16.1
| Länge 17.1 | m | 1.5 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  | Länge 17.1
| Länge 18.1 | m | 1.5 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  | Länge 18.1
[8 empty] | 0 | Ohm
einphasig
P max Wechselrichter | [5 empty] | 110.5% | Wechselrichter einphasig
[5 empty] | L1 | 253 | V
Einphasiger Wechselrichter an L2 | [8 empty] | L2 |  |  | L2 gegen Null
| Länge 16.2 | m | 1.5 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  |  | Länge 16.2
| Länge 17.2 | m | 1.5 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  |  | Länge 17.2
| Länge 18.2 | m | 1.5 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  |  | Länge 18.2
[8 empty] | 0 | Ohm
einphasig
P max Wechselrichter | [5 empty] | 110.5% | Wechselrichter einphasig
[5 empty] | L2 | 253 | V
Einphasiger Wechselrichter an L3 | [8 empty] | L2 |  |  |  | L3 gegen Null
| Länge 16.3 | m | 1.5 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  |  |  | Länge 16.3
| Länge 17.3 | m | 1.5 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  |  |  | Länge 17.3
| Länge 18.3 | m | 1.5 | mm² | Kupfer | 55.25 | m/Ohm/mm² | 0 | Ohm |  |  |  | Länge 18.3
[8 empty] | 0 | Ohm
einphasig
P max Wechselrichter | [5 empty] | 110.5% | Wechselrichter einphasig
Version 0.3 vom 28.06.2011 |  |  |  |  | L3 | 253 | V